附件2
高层住宅室内消火栓出水检测指南

一、室内消火栓最不利点的确定

最不利点消火栓是指安装在高度最高、管线最长位置的消火栓。一般会安装在屋面，以方便试验，即试验消火栓。如未设置试验消火栓，可使用设置于最高楼层的消火栓进行测试（以下统称试验消火栓）。

二、检测方法

将水带水枪连接至试验消火栓，触发启泵按钮，进行试射；对设有流量或压力启泵组件的消火栓系统，可直接开启栓口阀门进行放水，在水泵自动启动后观察试验效果。

三、注意事项

（一）室内消火栓系统各组件应完整好用，管网不应积气，水源不应有杂质。

（二）试射的充实水柱长度应满足有关要求（13m）。充实水柱简言即绝大部分水量在发散之前的长度，现场可目测估算。
（三）试射时应注意安全，谨防持水枪人员受冲击力误伤。
　— 16 —
1

