# 闵发改产综[2021]2号

# 关于上海锦闵置业有限公司新建梅陇镇MHC10601单元01-07A-02地块（209地块五期）征收（动迁）

# 安置住房项目节能审查意见

上海锦闵置业有限公司：

你公司《上海锦闵置业有限公司新建梅陇镇MHC10601单元01-07A-02地块（209地块五期）征收（动迁）安置住房项目》收悉。项目主要建设内容：新建18幢住宅、配套商业综合楼、地下车库及相关配套设施等。项目总建筑面积约29.15万平方米，其中地上建筑面积约20.63万平方米，地下建筑面积约8.52万平方米。经审查，具体意见如下：

一、原则同意该项目节能报告。

二、经评审复核，项目建成运行后年综合能耗约为2319.21吨标准煤（电力折算系数按当量值计算）。其中，年用电量约为1383.58万千瓦时，年天然气用量约为47.61万立方米。

三、建设单位在落实节能报告各项措施基础上，主要应加强以下等各方面节能工作：

1、结合《土地出让合同》相关要求，进一步复核单体预制率、围护结构做法及节能措施，并与相关主管部门进一步沟通。

2、变压器选型需满足《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052中规定的目标能效限定值及节能的要求。

3、建议进一步细化完善夜景照明系统及电气系统设计方案，确保电气设备符合节能要求。

4、建议后期根据项目需求细化给水管径，目前给水管径偏小，建议选择250DN，以确保供水量。

5、建议地下室室外顶板区域结合室外中心区绿化，设置采光天窗和设通风百叶，增加地下室自然采光，减少照明用电能耗，也增加自然通风，减少机械通风能耗。

6、建议采用一定规模的可再生资源，如集中式太阳能热水，对部分区域提供热水，降低能源使用。

四、请你公司在项目投入使用前，向我委报请项目节能审查意见落实情况验收。项目验收报告判定为“不通过”的项目将不得投入生产、使用，在完成整改后可再次申请验收。若对验收结论有异议的，可以向我委申请复核。

五、我委将对项目节能审查意见的落实情况，适时组织跟踪检查。

六、若项目发生重大变动，导致年综合能源消费量增加1000吨标准煤以上且增加比例超过10%的，应及时以书面形式向我委提出节能审查变更申请。

七、该项目节能审查意见自印发之日起2年内有效。项目在审查意见有效期内未开工建设的，应在有效期满前30个工作日之前，向我委申请延期。

2021年4月12日

公开属性：主动公开

抄送：区府办，市发展改革委、市节能中心、区节能办

闵行区发展和改革委员会办公室     2021年4月12日印发