## 附件3
附件2
加油站安全生产执法检查表
序号 | 检查项目 | 检查内容
1 | 专成品油项检查内容 | 是否健全油品购买、销售台账；是否存在未取得危险化学品经营许可或超出许可范围经营、储存成品油等的行为；是否存在变名经营成品油、非法调和油以及将非标油作为发动机燃料销售等扰乱市场秩序的违法行为。
2 | 安全生产责任制 | 是否建立健全：主要负责人、安全管理人员、计量员、加油员、电工、机修工安全生产责任制。
3 | 安全管理制度 | 是否建立健全：1.安全教育培训制度；2.事故隐患排查治理制度；3.事故管理制度；4.消防安全管理制度；5.危险作业管理制度；6.设备管理与维护制度；7.劳动防护用具（品）管理制度；8.安全生产奖惩制度；9.交接班制度等。
4 | 安全操作规程 | 是否建立健全：1.接卸油作业操作规程；2.配、发电操作规程；3.加油操作规程；4.计量操作规程等。
5 | 从业人员资质 | 主要负责人是否持有“危险化学品企业主要负责人安全培训证书”；安全员是否持有“危险化学品安全管理人员安全培训证书”；从业人员是否持有“危险化学品从业人员安全培训证书”；证书是否在有效期内。
6 | 安全管理台账 | 是否建立健全：1.安全教育台账；2.安全检查记录；3.事故隐患排查治理台账；4.劳防用品发放台账；5.安全设施设备检查台账等。
7 | 特殊作业许可 | 动火、登高、进入密闭空间、动土、设备检修作业等特殊作业是否按照规程执行签发许可证/票；双层罐改造前是否制定易燃易爆场所检修作业方案和动火作业、有限空间作业等相应的安全防护措施，并向安监部门报告。
8 | 安全防护距离 | 周边的安全防护距离和相关区域内相邻建（构）筑物之间的防火间距是否符合要求；站房办公室、值班室、营业室、控制室和小商品（限于食品、饮料、润滑油、汽车配件等）便利店是否在消防验收范围内。
9 | “三同时”管理 | 加油站内汽油罐的位置、罐容、罐数发生变化的，是否履行建设项目“三同时”相关手续（双层罐改造前后油罐的位置、罐容、罐数、油品发生变化的是否报批）。
10 | 安全设施 | 是否定期开展安全现状评价（每三年）；是否设置总电源切断开关，系统是否设置紧急切断设施；是否设置油（气）泄漏收集、油污隔离、高液位报警仪、静电接地报警仪等设施；防雷装置安全性能是否经资质单位检测合格并在有效期内；防爆电气设备是否经资质单位检查；卸油连通软管、油气回收连通软管，是否用导静电耐油软管；埋地油罐应与露出地面的工艺管道是否相互做电气连接并接地；油罐车卸车场地是否设防静电接地装置；在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处是否用金属线跨接。
11 | 加油加气站 | 加油加气合建站内液化气储罐区是否设置可燃气体报警器；加气机不得设在室内，附近应设防撞柱（栏）；液化气储罐是否设置液位计、压力表和温度计以及液位上、下限报警装置；液化石油气罐的出液管道和连接槽车的液相管道上是否设紧急切断阀。
12 | 安全标志 | 进出口是否有明显的“进”、“出”标志；进出口、加油岛、加油机、卸油口附近是否有明显的“禁止烟火”“禁止吸烟”“禁止手机”等标志。
13 | 应急管理 | 是否编制符合要求的应急救援预案；应急救援器材台账、消防设施否按照规定配备并处于完好状态；应急救援预案是否定期演练，演练内容记录是否规范。