编号：SHSSXZ0255-2026

上海市产品质量监督抽查实施细则

阻燃电缆和耐火电缆产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

非成束阻燃挤包绝缘耐火低压电力电缆： 每批次产品抽取样品40米，其中20米作为检验样品，20米作为备用样品。

每批次阻燃电线电缆最少抽取（非成束阻燃产品总长度+4X）米，其中（非成束阻燃产品总长度+1.5X）米作为检验样品，（非成束阻燃产品总长度+2.5X）米作为备用样品。X为成束燃烧试验所需样品数量，根据下述简易计算公式进行计算：

A类阻燃：X=[7000/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米

B类阻燃：X=[3500/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米

C类阻燃：X=[1500/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米

D类阻燃：X=[500/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米

其中，D为电缆成品外径，单位mm；s为所有金属材料的截面积，单位mm2。

抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。当最小销售包装的产品长度超过100米时，按上述方法从整段、整盘电缆上截取检验样品和备用样品。

2 检验项目和依据

表1 阻燃电缆和耐火电缆电缆产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐火性能 | GB/T 19216-2003 | GB/T 19666-2019 |
| 2 | 电缆的成束阻燃试验 | GB/T 18380.33-2022 GB/T 18380.34-2022 GB/T 18380.35-2022 GB/T 18380.36-2022 | GB/T 12706.1-2020/18.16.2 |
| 3 | 电缆的单根阻燃试验 | GB/T 18380.11-2022 GB/T 18380.12-2022 GB/T 18380.13-2022 | GB/T 12706.1-2020/18.16.1 |
| 4 | 导体电阻 | GB/T 12706.1-2020/15.2 | GB/T 12706.1-2020/15.2 |
| 5 | 绝缘厚度最小测量值 | GB/T 2951.11-2008/8.1 GB/T 12706.1-2020/18.1 | GB/T 12706.1-2020/18.1 |
| 6 | 绝缘平均厚度 | GB/T 2951.11-2008/8.1 GB/T 12706.1-2020/18.1 | GB/T 12706.1-2020/18.1 |
| 7 | 非金属护套厚度最小测量值 | GB/T 2951.11-2008/8.2 GB/T 12706.1-2020/18.3 | GB/T 12706.1-2020/18.3 |
| 8 | EPR，HEPR和XLPE绝缘热延伸 | GB/T 2951.21-2008/9 GB/T 12706.1-2020/18.13 | GB/T 12706.1-2020/18.13 |
| 9 | XLPE绝缘的收缩 | GB/T 2951.13-2008/10 GB/T 12706.1-2020/18.18 | GB/T 12706.1-2020/18.18 |
| 10 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008/9.1 GB/T 12706.1-2020/18.5 | GB/T 12706.1-2020/18.5 |
| 11 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008/9.1 GB/T 12706.1-2020/18.5 | GB/T 12706.1-2020/18.5 |
| 12 | 绝缘老化后抗张强度 | GB/T 2951.11-2008/9.1 GB/T 2951.12-2008/8.1 GB/T 12706.1-2020/18.5 | GB/T 12706.1-2020/18.5 |
| 13 | 绝缘老化后断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008/9.1 GB/T 2951.12-2008/8.1 GB/T 12706.1-2020/18.5 | GB/T 12706.1-2020/18.5 |
| 14 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11-2008/9.1 GB/T 2951.12-2008/8.1 GB/T 12706.1-2020/18.5 | GB/T 12706.1-2020/18.5 |
| 15 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008/9.1 GB/T 2951.12-2008/8.1 GB/T 12706.1-2020/18.5 | GB/T 12706.1-2020/18.5 |
| 16 | 非金属护套老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008/9.2 GB/T 12706.1-2020/18.6 | GB/T 12706.1-2020/18.6 |
| 17 | 非金属护套老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008/9.2 GB/T 12706.1-2020/18.6 | GB/T 12706.1-2020/18.6 |
| 18 | 非金属护套老化后抗张强度 | GB/T 2951.11-2008/9.2 GB/T 2951.12-2008/8.1 GB/T 12706.1-2020/18.6 | GB/T 12706.1-2020/18.6 |
| 19 | 非金属护套老化后断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008/9.2 GB/T 2951.12-2008/8.1 GB/T 12706.1-2020/18.6 | GB/T 12706.1-2020/18.6 |
| 20 | 非金属护套老化前后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11-2008/9.2 GB/T 2951.12-2008/8.1 GB/T 12706.1-2020/18.6 | GB/T 12706.1-2020/18.6 |
| 21 | 非金属护套老化前后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008/9.2 GB/T 2951.12-2008/8.1 GB/T 12706.1-2020/18.6 | GB/T 12706.1-2020/18.6 |
| 22 | ST2型PVC护套失重试验 | GB/T 2951.32-2008/8.2 GB/T 12706.1-2020/18.8 | GB/T 12706.1-2020/18.8 |

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。